- 临高县重点监控企业

- 2024年水质监测通报

临高县环境监测站 　　　  　　 二0二四年七月一日

- 临高县重点监控企业2024年

- 监督性监测结果

根据环境保护部和海南省生态环境保护厅的统一布署，临高县环境监测站上半年完成了本季度辖区内1家污水处理厂临高县水务有限公司(临高县污水处理厂)。现将分析结果予以公布。

附件1： 临高县2024年重点企业污水处理厂临高县水务有限公司(临高县污水处理厂)监督性监测数据结果表

2024年7月1日

附件1：                          临高县2024年污水处理厂

临高县水务有限公司(临高县污水处理厂)监督性监测数据结果表

| 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临高县 | 临高县水务有限公司(临高县污水处理厂) | 文澜江 | 2024/4/11 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 22500 | 19333 | 19333 | 化学需氧量 | 26 | 60 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 6.5 | 20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 9 | 20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.06L | 3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.06L | 3 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 13.5 | 20 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.525 | 8 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.44 | 1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PH | 8.2 | 6～9 | 无量纲 | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 660 | 10000 | 个/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0003L | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.001L | 0.01 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.010L | 0.1 | mg/L | 是 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烷基汞 | 0.00001L | 0.00003 | mg/L | 是 |  |  |